Lipnik, dn. 13.10.2020 r.

WYJAŚNIENIE nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów” Znak: ZP.271.7.2020**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Proszę o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia poprzez określenie odcinków kanalizacji tłocznej objętych postępowaniem, które należy wykonać metodą bezwykopową

Analiza udostępnionej dokumentacji projektowej (część rysunkowa) znacznie różni się od załączonych przedmiarów i wykazała poniżej wymienione rozbieżności :

- Dla kanału tłocznego 110 PE ilość przewiertów wg. Przedmiaru robót - 163 m, natomiast wg. dokumentacji projektowej cz.rys. (PZT 1-4) to w sumie 315,5 m

Odpowiedź

W dokumentacji projektowej (D.P), SST i ślepych kosztorysach dla rurociągów PE fi 110 przewidziano nie tylko przewierty sterowane, ale również przepychy urządzeniem pneumatycznym „kret” lub wiertnicą poziomą z podaniem minimalnych długości rur osłonowych dla danych przeszkód.

W D.P. schematycznie zaznaczono miejsca wykonywania robót montażowych metodą bezwykopową. Odcinek rurociągu pomiędzy pkt 2-pkt 3 należy podzielić na kilka przewiertów sterowanych w miejscach zmiany kierunku, aby uniknąć „wyprostowania” rurociągu przy wciąganiu rury osłonowej i uniknięcia związanych z tym naprężeń przewodu. W związku z powyższym należy rozróżnić długość przewiertu lub przepychu od długości rury osłonowej co zostało uwzględnione w ślepych kosztorysach.

Zgodnie z pkt. 4 SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.

Wójt Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel